4.3. Физические факторы
Методические указания МУ 4.3.1517-03
"Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего оборудования"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июня 2003 г.)

Срок введения с 30 июня 2003 г.

Введены впервые

  1. Общие положения и область применения                                
  2. Общие требования к проведению санитарно-эпидемиологической оценки   
  3. Общие требования к эксплуатации                                     
  Приложение 1. Оборудование для  контроля  и  нормализации  аэроионного 
                состава воздуха                                          
  Приложение 2. Термины и определения                                    
  Библиографические данные                                               

1. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие методические указания (далее - указания) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, устанавливающими нормируемые показатели аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений.
1.2. Указания действуют на всей территории Российской Федерации и распространяются на следующее аэроионизирующее оборудование отечественного и импортного производства (включая встраиваемое в состав иного оборудования), допускаемое к применению в санитарно-эпидемиологических* и лечебных целях:
- электрические аэроионизаторы;
- радионуклидные аэроионизаторы;
- гидроаэроионизаторы;
- галогенераторы;
- галокамеры;
- спелеоклиматические камеры;
- карстовые пещеры;
- электростатические фильтры;
- деионизаторы.
1.3. Указания направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека аэроионной недостаточности и избыточного содержания аэроионов в воздухе на рабочих местах.
1.4. Указания предназначаются для лабораторий физических факторов центров Госсанэпиднадзора и организаций всех видов организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей и граждан, включая производителей и пользователей аэроионизирующего оборудования.
1.5. С введением в действие указаний утрачивают силу "Указания по компенсации аэроионной недостаточности в помещениях промышленных предприятий и эксплуатации аэроионизаторов" N 1601-77 от 14.02.77, п. 4.10 руководства Р 2.2.755-99 "Гигиена труда. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса" и письмо заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.07.00 N 1100/1867-0-110 "О контроле аэроионного фактора в производственных и общественных помещениях".

2. Общие требования к проведению санитарно-эпидемиологической оценки

2.1. Санитарно-эпидемиологическая оценка аэроионизирующего оборудования производится путем контроля его гигиенических показателей. Контроль гигиенических показателей аэроионизирующего оборудования следует производить в соответствии с:
- настоящими Указаниями;
- утвержденными Минздравом России методиками контроля;
- техническими условиями (включающими руководства по эксплуатации) на оцениваемый тип аэроионизирующего оборудования, разработка которых должна осуществляться индивидуально для каждого типа аэроионизирующего оборудования с учетом его характерных особенностей, при участии одного из профильных научно-практических и консультационно-методических учреждений по вопросам, связанным с аэроионным фактором и организацией контроля гигиенических показателей оборудования для его нормализации.
2.2. Разделы технических условий, касающиеся контроля гигиенических показателей аэроионизирующего оборудования, могут быть пересмотрены с учетом изменения требований нормативных документов и подлежат корректировке при переоформлении санитарно-эпидемиологического заключения на данный тип аэроионизирующего оборудования.
2.3. Санитарно-эпидемиологическую оценку аэроионизирующего оборудования следует производить:
- в полном объеме - при проведении типовых испытаний и при оформлении (переоформлении) санитарно-эпидемиологического заключения;
- в сокращенном объеме - при вводе в эксплуатацию и при проведении периодического контроля гигиенических показателей условий труда на рабочих местах, где оно эксплуатируется.
2.4. В процессе эксплуатации аэроионизаторов, электростатических фильтров и деионизаторов, предназначенных для использования в санитарно-эпидемиологических целях, периодический контроль их гигиенических показателей допускается производить в ходе проведения периодического контроля условий труда на рабочих местах.
2.5. При несоответствии значений контролируемых гигиенических показателей, полученных в результате проведения санитарно-эпидемиологической оценки работы аэроионизирующего оборудования, нормируемым величинам, эксплуатация (дальнейшая эксплуатация) данного аэроионизирующего оборудования не допускается и оформление (переоформление) санитарно-эпидемиологического заключения на него не производится.
2.6. Основные гигиенические показатели, на соответствие которым производится санитарно-эпидемиологическая оценка аэроионизирующего оборудования указаны в табл. 1. Для отдельных типов аэроионизирующего оборудования, исходя из их индивидуальных особенностей, может быть установлена необходимость их дополнительной санитарно-эпидемиологической оценки на соответствие другим гигиеническим показателям.
Знаком "+" отмечена необходимость проведения контроля данного гигиенического показателя при проведении санитарно-эпидемиологической оценки в полном объеме, знаком "*" - при проведении санитарно-эпидемиологической оценки в сокращенном объеме.
2.7. Контроль гигиенических показателей аэроионизирующего оборудования (кроме галокамер, спелеоклиматических камер и карстовых пещер) следует осуществлять по прошествии времени его выхода на рабочий режим в соответствии с руководством по эксплуатации.
2.8. При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизаторов, гидроаэроионизаторов, галогенераторов, электростатических фильтров и деионизаторов, на которых все контролируемые гигиенические показатели удовлетворяют требованиям действующих нормативов, следует определять зону их действия - расстояния минимального и максимального удаления от пользователей.
2.9. Контроль гигиенических показателей аэроионизаторов (или иного аэроионизирующего оборудования) направленного действия следует осуществлять со стороны (на пути) преимущественного распространения потока аэроионов (или аэрозоли).

Таблица 1

┌─────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
│      Основные       │Элек-│Радио-│Гид- │Гало-│Гало- │Карс-│Элек-│Деио-│
│    гигиенические    │три- │нукли-│роаэ-│каме-│гене- │товые│трос-│низа-│
│     показатели      │чес- │ дные │роио-│ры и │раторы│пеще-│тати-│торы │
│                     │ кие │аэрои-│низа-│спе- │      │ ры  │чес- │     │
│                     │аэро-│ониза-│торы │леок-│      │     │ кие │     │
│                     │иза- │ торы │     │лима-│      │     │филь-│     │
│                     │торы │      │     │тиче-│      │     │ тры │     │
│                     │     │      │     │ские │      │     │     │     │
│                     │     │      │     │каме-│      │     │     │     │
│                     │     │      │     │ ры  │      │     │     │     │
├─────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│          1          │  2  │  3   │  4  │  5  │  6   │  7  │  8  │  9  │
├───────────┬─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│Концентра- │ро(+)    │ + * │ + *  │ + * │ + * │ + *  │ + * │ + * │ + * │
│ции        │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
│аэроионов, │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
│ро         │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
│(ион/см3)  │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
├───────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │ро(-)    │ + * │ 4- * │ + * │ + * │ + *  │ + * │ + * │ + * │
├───────────┴─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│Коэффициент          │ + * │ + *  │ + * │ + * │ + *  │ + * │     │ + * │
│униполярности, У     │     │      │     │     │      │     │     │     │
├─────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│Производительность   │     │      │     │     │ + *  │     │ + * │     │
│(мг/ч)               │     │      │     │     │      │     │     │     │
├─────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│Количество           │     │      │     │  +  │      │  +  │     │     │
│микроорганизмов      │     │      │     │     │      │     │     │     │
│(КОЕ/см3)            │     │      │     │     │      │     │     │     │
├───────────┬─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│Количество │<5      x│     │      │     │  +  │  +   │     │     │     │
│аэрозольных│10(-6) см│     │      │     │     │      │     │     │     │
│частиц     ├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│соли,  NaCl│>5      x│     │      │     │ + * │ + *  │     │     │     │
│в  1 дм3  с│10(-6) см│     │      │     │     │      │     │     │     │
│диаметром: │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
├───────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│Концентра- │углекис- │     │      │     │  +  │      │  +  │     │     │
│ции        │лого     │     │      │     │     │      │     │     │     │
│веществ,   │газа, СO2│     │      │     │     │      │     │     │     │
│(мг/м3)    │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
├───────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │аммиака, │     │      │     │  +  │      │  +  │     │     │
│           │NH4      │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           ├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │соли, Nad│     │      │     │ +*  │  +*  │     │     │     │
│           ├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │озона, О3│  +  │      │  +  │     │      │     │  +  │  +  │
│           ├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │оксидов  │  +  │      │  +  │     │      │     │  +  │  +  │
│           │азота,   │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │NO_X    в│     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │пересчете│     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │на NO2   │     │      │     │     │      │     │     │     │
├───────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │аэрозоли │     │      │     │ + * │      │ + * │     │     │
├───────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│Уровни     │темпера- │     │      │     │  +  │      │  +  │     │     │
│           │туры     │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │воздуха  │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │         │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           ├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │относите-│     │      │  +  │     │  +   │  +  │     │     │
│           │льной    │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │влажности│     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │воздуха  │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           ├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │ионизиру-│     │ + *  │     │  +  │      │  +  │  *  │     │
│           │ющих     │     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │излучений│     │      │     │     │      │     │     │     │
│           ├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │звука    │  +  │      │  +  │     │  +   │     │  +  │  +  │
├───────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │вибрации │  +  │      │  +  │     │  +   │     │  +  │  +  │
├───────────┼─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│           │электро- │  +  │      │  +  │     │  +   │     │  +  │  +  │
│           │магнитных│     │      │     │     │      │     │     │     │
│           │излучений│     │      │     │     │      │     │     │     │
└───────────┴─────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

2.10. Контроль концентраций аэроионов, образующихся в результате эксплуатации аэроионизаторов и деионизаторов, следует проводить в помещениях, запыленность воздушной среды которых не превышает 2 мг/м3, при отсутствии электромагнитных полей и при оптимальных значениях параметров микроклимата.
2.11. Контроль концентраций аэроионов, производимых аэроионизаторами, предназначенными для нормализации аэроионного состава воздуха в условиях работы оборудования, способного создавать электростатические поля (включая видеодисплейные терминалы и оргтехнику), следует осуществлять при искусственно заданных параметрах электромагнитных излучений (согласно техническим условиям на аэроионизатор).
2.12. Контроль гигиенических показателей галокамер и спелеоклиматических камер следует осуществлять внутри них на расстоянии 0,8 м от каждой из их стен и на высоте 0,5 м от их пола в присутствии расчетного количества людей (согласно техническим условиям на оцениваемый тип) за 10 мин до окончания сеанса. Показатели микроклимата для галокамер должны находиться в пределах оптимальных значений.
2.13. Контроль гигиенических показателей галогенераторов следует осуществлять при их работе в помещениях с объемом, на работу в котором они рассчитаны (согласно техническим условиям на оцениваемый тип), в предполагаемых зонах дыхания людей.
2.14. Контроль гигиенических показателей карстовых пещер следует осуществлять в присутствии расчетного количества людей непосредственно во время сеанса в зонах их дыхания.
2.15. Контроль гигиенических показателей электростатических фильтров следует осуществлять на расстоянии минимального удаления, равном 0,2 м от их корпуса с каждой из сторон.
Контроль производительности электростатических фильтров следует осуществлять при расчетной запыленности воздуха и в помещении заданного объема (согласно техническим условиям на оцениваемый тип). Нормативы производительности электростатических фильтров должны указываться в технических условиях на них.
2.16. Контроль концентраций аэроионов при работе деионизаторов следует осуществлять при искусственно заданной концентрации аэроионов (согласно техническим условиям на оцениваемый деионизатор), при отсутствии электромагнитных полей и при оптимальных значениях микроклимата.
2.17. Контроль концентраций пыли, микроорганизмов, О3, NO_X, СС2, NH4, NaCl, a также уровней температуры и относительной влажности воздуха, ионизирующих излучений, звука, вибрации и электромагнитных излучений следует производить путем контроля их среднесменных значений (для галокамер и галогенераторов - максимальных разовых значений).
2.18. Правила проведения контроля производительности аэроионизирующего оборудования и уровней ионизирующих и электромагнитных излучений (табл. 1) определяются индивидуально для каждого типа аэроионизирующего оборудования техническими условиями на него.

3. Общие требования к эксплуатации

3.1. Содержание аэрозоля в воздухе помещений, где осуществляется эксплуатация аэроионизаторов в санитарно-эпидемиологических целях, не должно превышать 2 мг/м.
Аналогичные требования следует предъявлять к воздуху галокамер, спелеоклиматических камер и карстовых пещер, а также к воздуху помещений, где эксплуатируются гидроаэроионизаторы, или при работе галогенераторов (включая генерируемые ими частицы соли).
3.2. В помещениях жилищно-бытового назначения эксплуатация аэроионизирующего оборудования любых видов не рекомендуется, за исключением аэроионизирующего оборудования, предназначенного для использования в лечебных целях и допущенного к эксплуатации в данных помещениях в соответствии с методиками его применения.
3.3. Эксплуатация аэроионизирующего оборудования** должна соответствовать его назначению и руководству по эксплуатации.
3.4. Назначение аэроионизирующего оборудования зависит от его особенностей (видов) и определяется по табл. 2.

Таблица 2

┌───┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ N │Виды аэроионизирующего│Назначение (виды допустимого использования) │
│п/п│     оборудования     │                                            │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │          2           │                     3                      │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Униполярные           │Для   использования   в   любых   помещениях│
│   │аэроионизаторы        │(включая   жилые),   на   рабочих    местах,│
│   │индивидуального       │оснащенных     оборудованием,      способным│
│   │пользования           │создавать электростатические  поля,  включая│
│   │направленного действия│видеодисплейные терминалы  и   оргтехнику, в│
│   │(средства             │санитарно-эпидемиологических   целях    (для│
│   │индивидуальной  защиты│нормализации аэроионного состава  воздуха  и│
│   │от          аэроионной│профилактики    заболеваний)         или для│
│   │недостаточности)      │использования в лечебных целях              │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Униполярные           │Для использования в лечебных целях          │
│   │аэроионизаторы        │                                            │
│   │коллективного        и│                                            │
│   │индивидуального       │                                            │
│   │пользования           │                                            │
│   │рассеянного действия и│                                            │
│   │коллективного         │                                            │
│   │пользования           │                                            │
│   │направленного действия│                                            │
│   │(включая       "люстры│                                            │
│   │Чижевского")          │                                            │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Биполярные            │Для использования  в  любых   помещениях, на│
│   │аэроионизаторы        │рабочих местах, кроме помещений, где имеются│
│   │индивидуального       │рабочие  места,  оснащенные   оборудованием,│
│   │пользования           │способным создавать электростатические поля,│
│   │направленного действия│включая    видеодисплейные       терминалы и│
│   │                      │оргтехнику  в   санитарно-эпидемиологических│
│   │                      │целях (для нормализации аэроионного  состава│
│   │                      │воздуха и профилактики заболеваний) или  для│
│   │                      │использования в лечебных целях              │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Биполярные            │Для    использования    в     гермозамкнутых│
│   │аэроионизаторы        │помещениях с искусственной средой обитания и│
│   │коллективного         │(или)  в  помещениях,  оснащенных  системами│
│   │пользования           │(включая  централизованные)   принудительной│
│   │рассеянного          и│вентиляции,      очистки       и       (или)│
│   │направленного действия│кондиционирования воздуха, кроме  помещений,│
│   │и      индивидуального│где  имеются   рабочие   места,   оснащенные│
│   │пользования           │оборудованием,      способным      создавать│
│   │рассеянного действия  │электростатические       поля,       включая│
│   │                      │видеодисплейные терминалы  и   оргтехнику, в│
│   │                      │санитарно-эпидемиологических   целях    (для│
│   │                      │нормализации аэроионного состава  воздуха  и│
│   │                      │профилактики    заболеваний)         или для│
│   │                      │использования в лечебных целях              │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Гидроаэроионизаторы  и│Для использования в лечебных целях          │
│   │галогенераторы        │                                            │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Галокамеры,           │Для                          использования в│
│   │спелеоклиматические   │санитарно-эпидемиологических            (для│
│   │камеры   и   карстовые│профилактики заболеваний) и лечебных целях  │
│   │пещеры                │                                            │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Электростатические    │Для  использования  в  любых    помещениях в│
│   │фильтры               │санитарно-эпидемиологических   целях    (для│
│   │                      │очистки воздушной среды)                    │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Деионизаторы          │Для  использования  в  любых    помещениях в│
│   │                      │санитарно-эпидемиологических   целях    (для│
│   │                      │нормализации аэроионного состава воздуха)   │
└───┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

3.5. В руководствах по эксплуатации (или паспортах) на аэроионизирующее оборудование, предназначенное для использования в санитарно-эпидемиологических целях, следует указывать его назначение (табл. 2 указаний), а для аэроионизирующего оборудования, предназначенного к использованию в лечебных целях, - полное содержание разрабатываемой и утверждаемой в порядке, установленном для медицинских изделий, методики его применения.
3.6. Использование радионуклидных аэроионизаторов допускается только в помещениях, где технологические особенности производств не допускают применения электрических аэроионизаторов. Назначение радионуклидных аэроионизаторов различных видов аналогично назначению электрических аэроионизаторов тех же видов.
3.7. В целях очистки воздушной среды помещений в присутствии людей следует использовать электростатические фильтры, производящие очистку проходящего внутри их корпусов воздушного потока и не влияющие на аэроионный состав воздуха помещений.
Электростатические фильтры, производящие очистку воздуха путем придания электрического заряда аэрозолям, находящимся во всем объеме воздушной среды помещений и влияющие на аэроионный состав воздуха в них, допускается использовать только при отсутствии людей в данных помещениях.
3.8. К эксплуатации допускается аэроионизирующее оборудование, прошедшее санитарно-эпидемиологическую оценку в объеме и порядке, предусмотренных настоящими указаниями, все контролируемые гигиенические показатели которого находятся в пределах, установленных действующими гигиеническими нормативами (для аэроионизирующего оборудования, предназначенного для использования в лечебных целях - медико-техническими требованиями), на которое оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение и иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации документы.
3.9. Оформление (переоформление) санитарно-эпидемиологического заключения на аэроионизирующее оборудование, предназначенное для использования в лечебных целях, следует производить в порядке, предусмотренном настоящими указаниями.
3.10. Оформление (переоформление) санитарно-эпидемиологического заключения на аэроионизирующее оборудование, предназначенное для использования в санитарно-эпидемиологических целях, следует производить по завершении разработки либо пересмотра технических условий на него и по проведении его санитарно-эпидемиологической оценки.
3.11. Оформление санитарно-эпидемиологического заключения на галокамеры, спелеоклиматические камеры и карстовые пещеры следует производить при их вводе в эксплуатацию и переоформлять, по истечении срока его действия, в процессе их эксплуатации.
3.12. Оформление санитарно-эпидемиологического заключения на аэроионизаторы, гидроаэроионизаторы, галогенераторы, электростатические фильтры и деионизаторы следует производить при освоении их производства и переоформлять, по истечении срока его действия, в процессе их производства. Оформление (переоформление) санитарно-эпидемиологического заключения на данные виды аэроионизирующего оборудования в процессе их эксплуатации не требуется. При совместном использовании галокамер с галогенераторами санитарно-эпидемиологическое заключение следует оформлять в порядке, предусмотренном для галокамер по проведении санитарно-эпидемиологической оценки совместной работы каждого из них (табл. 1 указаний).

Главный государственный санитарный 		
врач Российской Федерации, 		
Первый заместитель Министра 		
здравоохранения Российской Федерации 	Г.Г. Онищенко	

_____________________________
* Под санитарно-эпидемиологическими целями следует понимать нормализацию аэроионного состава воздуха, очистку воздушной среды и (или) профилактику заболеваний.
** В санитарно-эпидемиологических целях следует использовать только аэроионизирующее оборудование, относящееся к продукции производственно-технического назначения; в лечебных целях - только аэроионизирующее оборудование, относящееся к медицинским изделиям.

Приложение 1
(рекомендуемое)

Оборудование для контроля и нормализации аэроионного состава воздуха

1. Счетчики аэроионов*

┌──────────────┬─────────┬──────────────┬──────┬───────────┬────────────┐
│Наименование, │Диапазон │   Питание    │Масса,│ Габариты, │Дополнитель-│
│N технических │измерений│   прибора    │  кг  │    мм     │    ные     │
│  условий, N  │, ион/см3│              │      │           │возможности │
│  Госреестра  │         │              │      │           │            │
├──────────────┼─────────┼──────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Счетчик       │10(2)-   │Автономное    │ 0,9  │190 х 105 х│Автообработ-│
│аэроионов     │10(6)    │электропитание│      │65         │ка         и│
│малогабаритны │         │,             │      │           │автоусредне-│
│и "МАС-01"  ТУ│         │аккумуляторная│      │           │ние         │
│6361-001-18446│         │сборка 6x1,2 В│      │           │результатов │
│736-00;       │         │              │      │           │измерений   │
│государствен- │         │              │      │           │микропроцес-│
│ный     Реестр│         │              │      │           │сором,      │
│средств       │         │              │      │           │пленочная   │
│измерений     │         │              │      │           │клавиатура, │
│N 20429-00    │         │              │      │           │ударопрочный│
│              │         │              │      │           │корпус      │
└──────────────┴─────────┴──────────────┴──────┴───────────┴────────────┘

2. Аэроионизаторы**

┌───────────────────┬────────┬────────┬─────────────────┬───────────────┐
│  Наименование и   │Питание │ Масса, │  Габариты, мм   │  Примечания   │
│   N технических   │        │   кг   │                 │               │
│      условий      │        │        │                 │               │
├───────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Аэроионизатор      │220 В,  │  1,2   │230 х 170x280    │в          виде│
│стабилизирующий    │50 Гц   │        │                 │настольной     │
│"Москва       СА-1"│        │        │                 │лампы          │
│униполярный    (n')│        ├────────┼─────────────────┼───────────────┤
│индивидуального    │        │  1,2   │230 х 100 х 1200 │на кронштейне с│
│пользования        │        │        │                 │регулировкой   │
│направленного      │        │        │                 │высоты         │
│действия         ТУ│        ├────────┼─────────────────┼───────────────┤
│51-56-001-17507588-│        │  0,6   │250 х 100x200    │на             │
│95                 │        │        │                 │прищепке-подве-│
│                   │        │        │                 │ске            │
│                   │        │        │                 │               │
├───────────────────┼────────┼────────┼─────────────────┼───────────────┤
│Аэроионизаторы     │220 В,  │ от 0,8 │                 │по заказу      │
│серии  "Москва"  ТУ│50 Гц   │        │                 │               │
│480К         "ЭФ"-9│        │        │                 │               │
│19/17-2-80-91      │        │        │                 │               │
└───────────────────┴────────┴────────┴─────────────────┴───────────────┘
_____________________________
* Допускается использование других типов внесенных в Государственный реестр средств измерений счетчиков аэроионов.
** Допускается использование аэроионизаторов других типов, если они допущены к эксплуатации в соответствии с настоящими указаниями.

Приложение 2

Термины и определения

Применительно к настоящим указаниям приняты следующие термины и определения.
1. Тяжелые ионы - ионы, носителями заряда которых является аэрозоль.
2. Аэрозоль - дисперсная система с газообразной средой и твердой (пыль, микроорганизмы) или жидкой дисперсной фазой.
3. Аэроионизирующее оборудование - аэроионизаторы, гидроаэроионизаторы, галогенераторы, галокамеры, спелеоклиматические камеры, карстовые пещеры, электростатические фильтры и деионизаторы всех видов.
4. Биполярный аэроионизатор - аэроионизатор, генерирующий аэроионы отрицательной и положительной полярности.
5. Униполярный аэроионизатор - аэроионизатор, генерирующий аэроионы только одной полярности (отрицательной, n').
6. Электрический аэроионизатор - аэроионизатор, принцип действия которого основан на истечении электрического заряда с электродов в сильном электрическом поле (включая "люстры Чижевского").
7. Радионуклидный аэроионизатор - аэроионизатор, принцип действия которого основан на воздействии ионизирующего излучения на воздушную среду.
8. Аэроионизатор направленного действия - аэроионизатор, способный к созданию ориентированного в определенном направлении потока аэроионов (без использования вентилятора), распространяющегося на расстояние не менее 2 м.
9. Аэроионизатор рассеянного действия - аэроионизатор, генерирующий аэроионы без образования направленного потока (включая оснащенный вентилятором).
10. Аэроионизатор (или деионизатор) индивидуального пользования - аэроионизатор или деионизатор, использование которого позволяет осуществлять нормализацию аэроионного состава воздуха не более чем на трех рабочих местах, находящихся на расстоянии до 0,5 м друг от друга, одновременно.
11. Аэроионизатор (или деионизатор) коллективного пользования - аэроионизатор или деионизатор, использование которого позволяет осуществлять нормализацию аэроионного состава воздуха более чем на трех рабочих местах, находящихся в одном помещении, одновременно.
12. Гидроаэроионизатор (или аэрофитогенератор) - устройство, предназначенное для искусственного создания гидроаэроионов (аэроионов, образованных аэрозолями с жидкой дисперсной фазой, включая лекарственные).
13. Галогенератор - устройство, предназначенное для искусственного создания аэрозолей солей.
14. Галокамера (или спелеоклиматическая камера) - помещение, полностью или частично облицованное внутри солью.
15. Карстовая пещера - известняковая пещера естественного происхождения.
16. Электростатический фильтр - воздушный фильтр, принцип действия которого основан на придании электрического заряда аэрозолю, его осаждению и сбору путем использования его электрического заряда.
17. Деионизатор - устройство, предназначенное для снижения концентрации аэроионов путем искусственного лишения носителя его электрического заряда.
18. Счетчик аэроионов - средство измерения концентраций аэроионов.

Библиографические данные

1. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ от 30.03.99.
2. "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений" СанПиН 2.2.4.1294-03.
3. "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны" ГН 2.2.5.1313-03.
4. "Нормы радиационной безопасности" СП 2.6.1.758-99.
5. "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" СП 2.6.1.799-99.
6. "Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха" МУК 4.3.1675-03.
7. "Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" ГОСТ 12.0.003-74.
8. "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" ГОСТ 12.1.005-88.
9. "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ 12.2.007.0-75.
10. "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения" ГОСТ 15.001-88.
11. "Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия" ГОСТ Р 15.013-94.
12. "Применение медтехнологий галотерапии в комплексном лечении и реабилитации заболеваний органов дыхания" МР МЗ РФ N 95/111-95.
13. "Лечение в спелеоклиматической камере из натуральных калийно-магниевых солей верхнекамского месторождения" МР МЗ РФ от 28.04.94.
14. "О контроле и коррекции аэроионного фактора при аттестации рабочих мест" Письмо заместителя Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.00 N 19ФЦ/4176.
15. "О контроле аэроионного фактора в производственных и общественных помещениях" Письмо Минтруда РФ от 18.07.00 N 647-8.